报价材料
项目名称：会昌县老城区污水管网提升改造项目提升泵站设备
公司名称(公章）：

联系电话：

报价日期：  年  月  日

1.报价一览表

项目名称：会昌县老城区污水管网提升改造项目提升泵站设备

公司名称（公章）：                联系人：        联系电话：         邮箱：       日期：

	会昌县老城区污水管网提升改造项目提升泵站设备采购清单

	序号
	设备名称
	项目特征及设备参数要求
	单位
	数量
	单价（元)
	合价（元）
	备注

	1
	一体化泵站
（湘江泵站）
	一体化泵站筒体
	1、材质：高强度无碱缠绕玻璃钢GRP
2、直径3000mm，高度6400mm
3、筒体厚度22mm  底板24mm  高强度无碱玻璃钢GRP计算机整体缠绕，CFD流体设计，自动清除漂浮垃圾、泥沙等垃污物
	台
	1
	
	
	
1、设备相关参数符合相应国家标准。
2、含运输、卸货、预埋、防雷接地、安装、调试。
3、含配套电缆、套管、辅材。
4、含13%增值税专票。
5、具体详见图纸。

	
	
	切割式污水污物潜水泵
	1、材质：铸铁/HT250
2、规格：Q=105m³/h H=21m N=11kW/4P
3、切割式污水污物潜水泵，合金钢切割叶轮，全铜芯电机，铸铁材质，380v 转速1460r/min，电缆长度15m。
	台
	3
	
	
	

	
	
	自耦底座
	1、材质：铸铁/HT250
2、规格：DN150
	台
	3
	
	
	

	
	
	水泵导轨
	1、材质：SUS304
2、含提升链
	套
	3
	
	
	

	
	
	静压式液位计及保护管
	1、材质：SUS304
2、规格：DN50
	套
	1
	
	
	

	
	
	静压式液位计
	1、规格：Y-A1
2、量程0-10m.SS316，输出4-20mA 防护等级IP68. 电缆线15m.
	只
	1
	
	
	

	
	
	可提升液位浮球杆
	1、材质：SUS304
2、规格：Y-DN32
3、带吊链
	套
	1
	
	
	

	
	
	压力管道
	1、材质：SUS304
2、规格：DN200
3、含管路支架
	套
	3
	
	
	

	
	
	法兰式暗杆软密封闸阀
	1、材质：球墨铸铁QT450
2、规格：DN200
	个
	3
	
	
	

	
	
	旋启式止回阀
	1、材质：球墨铸铁QT450
2、规格：DN200
	个
	3
	
	
	

	
	
	管路软连接
	1、可曲挠橡胶接头
2、规格：DN200
3、热镀锌法兰/橡胶 软连接
	个
	3
	
	
	

	
	
	出水口
	1、材质：SUS304
2、规格：DN400
	套
	1
	
	
	

	
	
	出水口软连接
	1、可曲挠橡胶接头
2、规格：DN400
3、热镀锌法兰/橡胶 软连接
	个
	1
	
	
	

	
	
	进水口
	1、材质：GRP
2、规格：DN600
	套
	1
	
	
	

	
	
	进水口软连接
	1、可曲挠橡胶接头
2、规格：DN600
3、热镀锌法兰/橡胶 软连接
	个
	1
	
	
	

	
	
	格栅支架
	1、材质：SUS304
	套
	1
	
	
	

	
	
	粉碎格栅
	1、材质：碳钢
2、Q=210m³/h N=3kW
3、单转鼓粉碎格栅，不锈铁刀片r13，机身碳钢，水陆两用电机，IP68，电缆线15m
	台
	1
	
	
	

	
	
	格栅导轨
	1、材质：SUS304
	套
	1
	
	
	

	
	
	服务平台
	1、材质：GRP+钢结构加固
2、规格：DN3000
	套
	1
	
	
	

	
	
	扶 梯
	1、材质：SUS304
2、规格：δ3mm
	套
	1
	
	
	

	
	
	盖 板
	1、材质：压花铝板
	台
	1
	
	
	

	
	
	安全格栅
	1、材质：GRP+钢结构加固
	套
	1
	
	
	

	
	
	扶 手
	1、材质：SUS304
	套
	1
	
	
	

	
	
	通风管
	1、材质：SUS304
	套
	2
	
	
	

	
	
	控制柜/系统
	1、SS304不锈钢户外柜体，双层门、
防护等级IP65，柜体尺寸：1400*600*400 加厚型 7.5kW一控
三 直接启动，自动启停，三泵交替运行；
2、规格：HHK-3Z-15/3
3、触摸屏+PLC，带手机APP远程监控、远程操作模块。含无线电脑端 智能无人值守/状态监控；
4、照明、故障报警、漏电、缺相保护，防潮防雷散热通风防盗，带人机对话界面；
5、含粉碎格栅3kW智能控制；
6、预留RS480/以太网远程接口；
7、防腐蚀等级为WF1
8、电控柜下设槽钢基础，泵站旁安装。
9、具备自动巡检、自动控制、故障诊断、报警及自动保护功能
	台
	1
	
	
	

	
	
	液位浮球
	1、ABS水滴型
2、传感器坏时备用，自动控制水泵起停，电缆线15m.
	个
	2
	
	
	

	
	
	铸铁镶铜圆闸门
	1、规格：DN600
2：含手动启闭机
	套
	1
	
	
	

	2
	一体化泵站
（打石岗泵站）
	污水泵50WQ/S201-4
	1、规格：Q=33.05m³/h H=18m N=4kw
	套
	2 
	
	
	1、设备相关参数符合相应国家标准
2、含运输、卸货、预埋、防雷接地、安装、调试
3、含配套电缆、套管、辅材
4、含13%增值税专票

5、具体详见图纸

	
	
	自耦底座
	1、材质：HT200
2、规格：DN50
	套
	2 
	
	
	

	
	
	水泵导轨
	1、材质：SS304
	套
	4 
	
	
	

	
	
	液位传感器保护管
	1、材质：GRP
	套
	1 
	
	
	

	
	
	压力管道
	1、材质：SS304
2、规格：DN80 PN10
	套
	2 
	
	
	

	
	
	活动简易平台
	1、材质：GRP格措板+SS304
	套
	1 
	
	
	

	
	
	泵站筒体
	1、材质：GRP
2、DN1600×6100
	套
	1 
	
	
	

	
	
	止回阀
	1、材质：铸铁+环氧涂层
2、DN80 PN10
	套
	2 
	
	
	

	
	
	闸阀
	1、铸铁+环氧涂层
2、DN80 PN10
	套
	2 
	
	
	

	
	
	出水管
	1、材质：SS304
2、DN100 PN10
	套
	1 
	
	
	

	
	
	出水管挠性接头
	1、材质：橡胶
2、DN100 PN10
	套
	1 
	
	
	

	
	
	电气控制柜
	1、有远程接口，可无线远程传输，4G模块
2、KQK-YT-2X4 +2.2
3、PLC控制
4、要求带除湿加热和风扇冷却功能、带电机温度和防泄漏保护功能
5、可手动/远程切换
6、300mm厚混凝土控制柜基础
	台
	1 
	
	
	

	
	
	通风管
	1、材质：SS304
2、规格：DN100
	套
	2 
	
	
	

	
	
	防坠网
	聚乙烯
	套
	1 
	
	
	

	
	
	井盖
	1、压花铝板
2、带气动弹簧
	个
	1 
	
	
	

	
	
	格栅导轨
	1、材质：SS304
	套
	2 
	
	
	

	
	
	爬梯
	1、材质：SS304
	套
	1 
	
	
	

	
	
	粉碎格栅
	1、规格：Q≥33.05m³/h N=2.2kw
	套
	1 
	
	
	

	
	
	进水管
	1、材质：GRP
2、规格：DN300 PN10
	套
	1 
	
	
	

	
	
	进水管挠性接头
	1、材质：橡胶
2、规格：DN300 PN10
	套
	1 
	
	
	

	
	
	在线式硫化检测仪
	
	套
	1 
	
	
	

	
	
	手电一体启闭机
	组合件
	套
	1 
	
	
	

	
	
	丝杆总成
	组合件
	套
	1
	
	
	

	
	
	轴辅架
	组合件
	套
	4
	
	
	

	
	
	铸铁闸门
	1、材质：铸铁HT250
2、规格：300*300，H=4830，N=0.75KW
3、上开式，双向止水，配手电两用启闭机
	套
	1
	
	
	

	
	
	刚性防水套管
	1、规格：DN300 ,L=壁厚，PN10
	根
	2
	
	
	

	
	
	钢管
	1、规格：Q235B
2、规格：D328*8
	m
	7
	
	
	

	
	
	超声波液位计
	量程:6m,精度:0.01m,一体式
	套
	1
	
	
	

	3
	一体化泵站（环城南路以南）
	50WQ/S217-0.75
	Q=6m³/h H=9m N=0.75kw  DN50
	台
	2
	
	
	1、设备相关参数符合相应国家标准
2、含运输、卸货、预埋、防雷接地、安装、调试
3、含配套电缆、套管、辅材
4、含13%增值税专票

5、具体详见图纸

	
	
	自耦底座
	HT200
	套
	2
	
	
	

	
	
	水泵导轨
	SS304
	套
	4
	
	
	

	
	
	液位传感器保护管
	GRP
	套
	1
	
	
	

	
	
	压力管道
	SS304             DN50 PN10
	m
	2
	
	
	

	
	
	活动简易平台
	GRP格栅板+SS304
	个
	1
	
	
	

	
	
	泵坑筒体
	GRP      DN1600*3550
	套
	1
	
	
	

	
	
	止回阀
	铸铁+环氧涂层  DN50  PN10
	个
	2
	
	
	

	
	
	闸阀
	铸铁+环氧涂层  DN50  PN10
	个
	2
	
	
	

	
	
	出水管
	SS304      DN50  PN10   加配50转40接头
	根
	1
	
	
	

	
	
	出水管挠性接头
	橡胶    DN50  PN10
	个
	1
	
	
	

	
	
	电气控制柜
	SS304   KQK-YT-2*0.75+2.2
	个
	1
	
	
	

	
	
	通风管
	SS304     DN100
	处
	2
	
	
	

	
	
	防坠网
	聚乙烯    ø950
	个
	1
	
	
	

	
	
	井盖
	压花铝板
	个
	1
	
	
	

	
	
	格栅导轨
	SS304
	套
	2
	
	
	

	
	
	爬梯
	SS304
	个
	1
	
	
	

	
	
	粉碎格栅
	Q≥6m³/h N=2.2kw
	个
	1
	
	
	

	
	
	进水管
	GRP    DN300 PN10
	根
	1
	
	
	

	
	
	进水管挠性接头
	橡胶     DN300 PN10
	个
	1
	
	
	

	
	
	手电一体启闭机
	组合件
	套
	1
	
	
	

	
	
	丝杆总成
	组合件
	套
	1
	
	
	

	
	
	轴导架
	组合件
	套
	4
	
	
	

	
	
	铸铁镶铜方闸门
	300X300,H=3214,N=0.75kW
	套
	1
	
	
	

	
	
	刚性防水套管
	DNB00,L=壁厚,PN10
	根
	2
	
	
	

	
	
	钢管
	D325x8
	米
	7
	
	
	

	
	
	超声波液位计
	量程:6m,精度:0.01m,一体式
	套
	1
	
	
	

	
	
	拦渣网片
	400X400,网片孔尺寸5cmX5cm
	个
	1
	
	
	

	
	
	膨胀螺栓
	M12X100
	个
	8
	
	
	

	合计金额（元）：


2.营业执照

说明：1.必须在有效期内。

3.其他相关资料

说明：1、响应供应商认为需要说明的其它内容或相关检测报告等（供应商视需要自行编写）。

